INSTALLATION THERMIQUE

Attestation de conformité pour chauffe-eau instantané à gaz liquéfié (GPL) pour maison individuelle

La présente attestation se fonde sur les prescriptions incendie de l'AEAI (www.praever.ch), ainsi que de la SSIGE et de la CFST. Ce document est destiné aux propriétaires du bâtiment voire aux requérants, aux responsables de la construction et aux installateurs, ces derniers signent le document.

| Propriétaire (requérant) |  | Nom et adresse de l’installateur |
| --- | --- | --- |
| Adresse Rue et N°. |  |  |
| Commune |  |  |
| Parcelle(s) et folio N° |  |  |
| Autorisation N° (si exist.) |  |  |

Emplacement de l’installation thermique à l’intérieur du bâtiment :

| 1. Type d’appareil N° SSIGE | Classe de température : T Puissance nominale : kW |
| --- | --- |
| Atmosphérique | Etanche (à ventouse) |
| 1 Seules des entreprises disposant d’au moins une personne ayant des connaissances suffisantes des gaz liquéfiés et de la technique d’installation sont autorisées à exécuter les installations de gaz liquéfiés et les équipements requis. Cette personne est responsable de la conformité de l’exécution aux règles et à la sécurité. 2. Distance aux matériaux combustibles. Les distances aux matériaux combustibles décrites sur l’attestation d’utilisation de la SSIGE sont respectées. La paroi de fixation et de montage sera réalisée selon l’attestation d’utilisation, mais au minimum, sur un panneau EI30 résistant durablement à la chaleur, dépassant de chaque côté 20cm et 30 au-dessus. 3. Tuyau de raccordement rigide : En l'absence de déclaration de performance ou de renseignement technique, les conduits de raccordement en tôle d'acier doivent présenter une épaisseur de 2 mm au moins et ceux en tôle d'acier chrome-nickel une épaisseur de 1 mm au moins. 4. L’installation est raccordée au conduit de fumée N° AEAI Classe de température : T … (min T250) 5. Le chauffe-eau est annoncé à la commune. 6. L'aération du local depuis l'extérieur doit être garantie. Deux ouvertures sont réalisées : En partie haute du local Puissance nominale en kW x 10cm2/kW= cm2 Exemple (27kW x 10cm2/kW = 270cm2) En partie basse du local (permettant l’écoulement d’une éventuelle fuite de gaz sur l’extérieur avec une pente de 2%) Pn Puissance nominale en kW x 10cm2/kW= cm2 Exemple (27kW x 10cm2/kW = 270cm2) Evacuation des produits de combustion par la façade directement à l’air libre uniquement pour les chauffe-eau étanches (à ventouse) d’une puissance ne dépassant pas 25kW et certifiés SSIGE selon schéma ci-dessous |  |
| Pour toutes les installations "non-conformes" ou ne respectant pas la procédure, l'installation thermique ne pourra pas être mise en service. Une interdiction de faire du feu sera décrétée. L'installateur certifie que cette installation est conforme aux prescriptions AEAI, SSIGE et CFST Lu et approuvé Lieu et date : Timbre et signature de l'installateur : |  |

CONDUIT DE FUMEE

Attestation de conformité

La présente attestation se fonde sur les prescriptions incendie de l'AEAI (www.praever.ch). Ce document est destiné aux propriétaires du bâtiment voir aux requérants, aux responsables de la construction et aux installateurs, ces derniers signent le document.

| Propriétaire (requérant) |  | Nom et adresse de l’installateur |
| --- | --- | --- |
| Adresse Rue et N°. |  |  |
| Commune |  |  |
| Parcelle(s) et folio N° |  |  |
| Autorisation N° (si exist.) |  |  |
| Marque |  |
| Type |  |
| Numéro d'attestation AEAI |  |
| Numéro de classification ex : T600;N1;W;1/2;G-50;R37;EI 00(nbb) | T : |
| Construction |  | Métallique |  | Coaxial |
| Section intérieure | cm | : | Ronde Carrée |  |
| 1. Cheminée métallique – pas de pont thermique aux points de fixation |  | Oui |
| 2. Raccordement du conduit de fumée, manchette double isolée |  | Oui |
| 3. Porte de ramonage, emplacement au bas du conduit de fumée |  | Oui |
| 4. Enchevêtrures à chaque passage (planchers, toiture) distances respectées selon homologation AEAI |  | Oui |
| 5. Hauteur souche de cheminée selon directives "Installations thermiques" (Minimum 1m) |  | Oui |
| 6. Gaine technique homologuée posée N° AEAI |  | Oui |

Pour toutes les installations "non-conformes" ou ne respectant pas la procédure, l'installation thermique ne pourra pas être mise en service. Une interdiction de faire du feu sera décrétée.

L'installateur certifie que cette installation est conforme aux prescriptions AEAI.

Lu et approuvé

| Lieu et date : |  | Timbre et signature de l'installateur : |
| --- | --- | --- |

ANNEXE A : Photographies de l'installation

Les prises de vue suivantes doivent figurer dans cette annexe :

1. Photos de l'objet terminé face et latérales ainsi que l’aération du local haute et basse.

A transmettre à la commune après l'exécution des travaux

Toutes les annexes doivent être datées et signées par l'installateur.

ANNEXE B : Attestations d’utilisation de l’AEAI et de la SSIGE (homologations)